## Sheet1
序号 | 品 名 | 型号 | 参数 | 备注
1 | 蓄电池 | 100Ah蓄电池 | 一、核心参数 额定电压 / 容量：12V / 100Ah（C20@25℃）山特 尺寸（长 × 宽 × 高）：330×173×219mm 重量：约 28kg 端子：M8 螺纹铜端子，适配大电流连接 外壳：灰色 ABS 阻燃（UL94-V0）山特 二、电气与寿命 浮充电压：13.5–13.8V / 只（25℃，建议 13.65V）山特 均充电压：14.1–14.4V / 只（25℃，建议 14.1V）山特 内阻：≤4mΩ，大电流放电性能强 自放电率：≤3%/ 月（25℃，28 天）山特 设计浮充寿命：12 年（20℃）山特 质保：官方5 年质保山特 三、关键特性 长寿命耐腐：优化板栅合金，耐腐蚀，适合长期浮充场景山特 高倍率放电：低内阻设计，支持 UPS 瞬间大电流输出，适配在线式 UPS 安全防漏：密封阀控设计，可倾斜安装；阻燃壳体防明火蔓延山特 免维护：阀控密封技术，无需加水，省心省力 一致性好：自动化生产，适合多只串并联（如大功率 UPS 组）
2 | 蓄电池 | 200AH蓄电池 | 一、核心参数 额定电压 / 容量：12V / 200Ah（10 小时率） 尺寸（长 × 宽 × 高）：约 522 × 240 × 225 mm 重量：约 60 kg 端子：M8 铜螺栓，适合大电流连接 外壳：高强度 ABS 阻燃材料（UL94‑V0） 二、电气与寿命 浮充电压：13.5–13.8V（25℃） 均充电压：14.4–15.0V（25℃） 设计浮充寿命：8–10 年（20℃） 自放电率：≤3%/ 月（25℃） 工作温度：‑15℃ ~ +45℃，最佳 20±5℃ 质保：官方 3 年质保 三、关键特性 AGM 阀控密封：免维护、防漏液，可立放 / 卧放 铅钙合金板栅：耐腐蚀、自放电低，适合长期浮充 大电流放电：低内阻，适配大功率 UPS 瞬间放电 标配防漏托盘：专利设计，防止电解液泄漏扩散 阻燃壳体 + 安全阀：防爆、防酸雾，安全性高
3 | 蓄电池 | 65AH蓄电池 | 一、核心参数 额定电压 / 容量：12V / 65Ah（C20@25℃） 尺寸（长 × 宽 × 高）：325×167×174mm 重量：约 19.2kg 端子：M6 螺纹铜端子 外壳：灰色 ABS 阻燃（UL94-V0） 二、电气与寿命 浮充电压：13.6–13.8V / 只（25℃） 内阻：≤3.2mΩ（大电流放电强） 自放电率：≤2%/ 月（25℃，28 天） 设计浮充寿命：10–12 年（20℃）山特 质保：官方5 年质保山特 三、关键特性 长寿命耐腐：优化板栅合金，耐腐蚀，适合长期浮充山特 高倍率放电：支持 UPS 瞬间大电流，适配在线式 UPS 安全防漏：密封阀控，可倾斜安装；阻燃壳体防明火蔓延 免维护：阀控密封，无需加水，省心省力 一致性好：自动化生产，适合多只串并联（如 UPS 组）