## Sheet1
序号 | 服务 | 院区 | 参数 | 备注
1 | 计算机中心机房巡检 | 东院区 | 对东院区计算机中心机房内的配电系统、UPS主机及电池组、机房动力监控系统、气体消防系统、门禁监控系统、机房精密空调、基础装修部分及北病房楼一楼通讯机房的精密空调进行巡检维护。 一、机房供配电系统 对机房的配电柜、墙面电源插座、机柜的电源插座、供配电线路定期检查，老化、破皮、断裂、接触不良之线路及时进行维修更换。 保证机房用电的正常需求。具体检查内容如下： 1、检查电缆电线的走线，是否固定牢固，有无老化变形、变色现象； 2、检查电缆电线的规格、去向标识是否清晰； 3、测量电缆温度及周围温度，确定电缆有无过热现象（电缆温度应不超过70℃）； 4、检查终端头的绝缘套管有无破损及放电现象； 5、引线与接线端子的接触是否良好，有无发热想象，铜、铝接头有无腐蚀现象； 6、接地线是否良好，有无松动、断股现象；电缆中间接头有无变形，温度是否正常； 7、检查配电柜中的电压表、电流表、指示灯等工作是否正常，注意有无异常响声及异味； 8、检查配电柜中所有指示标识及线头标识是否清洁完整，柜表面油漆有无脱落，有问题要及时修补； 9、接地电阻测试；主接地点除锈、接头紧固；防雷器检测；接地线触点防氧化加固。 10、线路测试；模块、光纤配线检查；标签检查；整理凌乱线缆；编写更新文档、表格和对应表来显示其物理链路 11、检查设备房线槽有无积水等。 二、监控系统 1、根据监控系统各部份设备的使用说明，检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。 2、检查摄像头工作状态，清晰度与干扰程度，镜头清洁程度。 3、硬盘录像机是否正常工作，硬盘有无异常响动。 4、依照预先设定保存时间检查硬盘录像机中录像是否留有足够空间以备后续录像存储。 5、对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、采集模块等。 6、进行设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要彻底吹风除尘，调整摄像头清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。 三、门禁系统 1、检查门锁电路； 2、检查刷卡器工作状态 3、检查门锁运行状态； 4、检查出门按钮是否可以正常开启门锁。 5、检查门禁主机是否正常工作，输入输出电压是否正常。 四、机房气体消防系统 检查机房的消防报警主机、气体瓶组、烟感、温感等设，损坏或不良的线路、设备等及时予以维修更换。具体检查内容如下： 对防护分区环境的维护保养： 1、检查保护区必要的出入通道应通畅无阻；各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见；采光照明和事故照明应完好。 2、检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等)，以保证其灵敏度；检查喷嘴孔口应无堵塞。 3、对灭火剂贮存容器的维护保养：每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力。 4、对系统主机的维护保养：电源、指示灯的可靠程度检查； 5、检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子有否松动或脱落。 6、检查贮存容器开启机构灵活可靠性。检查灭火剂贮存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。 五、精密空调系统 1、检查精密空调的温度、湿度，运行状态，运行过程中产生的历史报警情况，并作相应处理。 2、检查精密空调氟利昂的使用消耗情况。 3、检查精密空调的外机使用情况，并清理其上的灰尘。 4、检查精密空调的防尘罩，定期清洗及更换。 六、UPS系统 1、检查ups的工作状态，包括各项的输入电流电压，以及输出的电流电压。 2、检查ups的电池工作状态，包括电池的温度及输出情况；定期对电池剩余电量进行检查，确定电池的老化程度。 3、检查ups的电池组是否馈电，在电池组使用时间达到时限时刻，更换电池组。 4、检查输入输出的电缆连接情况，保证电缆连接完好。 七、机房环境监控系统 1、检查机房环境温湿度检测的探头工作情况。 2、检查机房电量检测仪的工作情况。 3、检查机房短信模块的工作情况，确保在有问题时，得到短信通知。 4、检查环境动力系统的运行状态，并做分析，以得到机房设备的常见故障，并予以处理。 5、检查漏水线是否正常，漏水线路周围是否积水。 八、照明系统 1、检查照明灯管亮度是否正常。 2、检查照明开关是否正常。 九、机房基础维护 1、吊顶表面清洁；板材松动、翘起修复，变形、损坏更换；龙骨调平等 2、墙面污迹清理，裂缝修补 3、玻璃清洗，不锈钢清洗，玻璃胶修整，地弹簧校正，拉手螺丝加固 4、静电地板清洗清洁，地面除尘；缝隙调整；平整度调整；损坏更换 5、机柜除尘、清洁；机柜及网络设备整理，包括交换机、配线架和网线的重新整理、排序，并重新标上统一的编号。
2 | 计算机中心机房巡检 | 西院区 | 对西院区计算机中心机房内的配电系统、UPS主机及电池组、机房动力监控系统、气体消防系统、门禁监控系统、机房精密空调、基础装修部分进行巡检维护。 一、机房供配电系统 对机房的配电柜、墙面电源插座、机柜的电源插座、供配电线路定期检查，老化、破皮、断裂、接触不良之线路及时进行维修更换。 保证机房用电的正常需求。具体检查内容如下： 1、检查电缆电线的走线，是否固定牢固，有无老化变形、变色现象； 2、检查电缆电线的规格、去向标识是否清晰； 3、测量电缆温度及周围温度，确定电缆有无过热现象（电缆温度应不超过70℃）； 4、检查终端头的绝缘套管有无破损及放电现象； 5、引线与接线端子的接触是否良好，有无发热想象，铜、铝接头有无腐蚀现象； 6、接地线是否良好，有无松动、断股现象；电缆中间接头有无变形，温度是否正常； 7、检查配电柜中的电压表、电流表、指示灯等工作是否正常，注意有无异常响声及异味； 8、检查配电柜中所有指示标识及线头标识是否清洁完整，柜表面油漆有无脱落，有问题要及时修补； 9、接地电阻测试；主接地点除锈、接头紧固；防雷器检测；接地线触点防氧化加固。 10、线路测试；模块、光纤配线检查；标签检查；整理凌乱线缆；编写更新文档、表格和对应表来显示其物理链路 11、检查设备房线槽有无积水等。 二、监控系统 1、根据监控系统各部份设备的使用说明，检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。 2、检查摄像头工作状态，清晰度与干扰程度，镜头清洁程度。 3、硬盘录像机是否正常工作，硬盘有无异常响动。 4、依照预先设定保存时间检查硬盘录像机中录像是否留有足够空间以备后续录像存储。 5、对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、采集模块等。 6、进行设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要彻底吹风除尘，调整摄像头清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。 三、门禁系统 1、检查门锁电路； 2、检查刷卡器工作状态 3、检查门锁运行状态； 4、检查出门按钮是否可以正常开启门锁。 5、检查门禁主机是否正常工作，输入输出电压是否正常。 四、机房气体消防系统 检查机房的消防报警主机、气体瓶组、烟感、温感等设，损坏或不良的线路、设备等及时予以维修更换。具体检查内容如下： 对防护分区环境的维护保养： 1、检查保护区必要的出入通道应通畅无阻；各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见；采光照明和事故照明应完好。 2、检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等)，以保证其灵敏度；检查喷嘴孔口应无堵塞。 3、对灭火剂贮存容器的维护保养：每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力。 4、对系统主机的维护保养：电源、指示灯的可靠程度检查； 5、检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子有否松动或脱落。 6、检查贮存容器开启机构灵活可靠性。检查灭火剂贮存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。 五、精密空调系统 1、检查精密空调的温度、湿度，运行状态，运行过程中产生的历史报警情况，并作相应处理。 2、检查精密空调氟利昂的使用消耗情况。 3、检查精密空调的外机使用情况，并清理其上的灰尘。 4、检查精密空调的防尘罩，定期清洗及更换。 六、UPS系统 1、检查ups的工作状态，包括各项的输入电流电压，以及输出的电流电压。 2、检查ups的电池工作状态，包括电池的温度及输出情况；定期对电池剩余电量进行检查，确定电池的老化程度。 3、检查ups的电池组是否馈电，在电池组使用时间达到时限时刻，更换电池组。 4、检查输入输出的电缆连接情况，保证电缆连接完好。 七、机房环境监控系统 1、检查机房环境温湿度检测的探头工作情况。 2、检查机房电量检测仪的工作情况。 3、检查机房短信模块的工作情况，确保在有问题时，得到短信通知。 4、检查环境动力系统的运行状态，并做分析，以得到机房设备的常见故障，并予以处理。 5、检查漏水线是否正常，漏水线路周围是否积水。 八、照明系统 1、检查照明灯管亮度是否正常。 2、检查照明开关是否正常。 九、机房基础维护 1、吊顶表面清洁；板材松动、翘起修复，变形、损坏更换；龙骨调平等 2、墙面污迹清理，裂缝修补 3、玻璃清洗，不锈钢清洗，玻璃胶修整，地弹簧校正，拉手螺丝加固 4、静电地板清洗清洁，地面除尘；缝隙调整；平整度调整；损坏更换 5、机柜除尘、清洁；机柜及网络设备整理，包括交换机、配线架和网线的重新整理、排序，并重新标上统一的编号。